## Hoja1
OBRA: | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUMERO 5, EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
COMUNIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
PRESUPUESTO
UNIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRESIO UNITARIO | TOTAL
1 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO
1A | MOVIMIENTOS DE PERFORACIÓN
5000 01 | Movimientos de equipo de perforación hasta una distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de profundidad | LOTE | 1
5001 01 | Instalación y desmantelamiento de equipo de perforación con capacidad de 450 mts de profundidad | PG | 1
5002 01 | Transporte de equipo de perforación en kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino pavimentado | KM | 150
5005 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACIONES
5010 04 | Lodos de perforacion | M3 | 3
5015 01 | Acarreo de agua en camiones tanque 1er. km. | M3 | 10
5015 02 | Acarreo de agua en camiones tanque kilómetros subsecuentes. | M3/KM | 30
5030 | PERFORACIÓN DE POZO EN 12"
5030 01 | Perforación de pozo profundo de 12" de diámetro nominal en material tipo " I " de 0.00 a 100 mts de profundidad, incluye: Mano de Obra Especializada, Herramienta y Equipo | ML | 12
5030 09 | Perforación de pozo profundo de 12" de diámetro nominal en material tipo " II " de 0.00 a 100.00 mts de profundidad, incluye: Mano de Obra Especializada, Herramienta y Equipo | ML | 18
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN 12
5040 49 | Ampliación de perforación de pozo profundo de 12" a 28" de diámetro en material tipo I de 0.00 a 100.00 mts, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | ML | 12
5040 50 | Ampliación de perforación de pozo profundo de 12" a 28" de diámetro en material tipo " II " de 0.00 a 100.00 mts de profundidad, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | ML | 18
8064 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ADEME LISA DE POZOS DE AGUA, UNIÓN ROSCADA, CLASE 100
8064 04 | Suministro de tubería de pvc para ademe lisa de pozos de agua, unión roscada, clase 100, de 315 mm (14") de diámetro nominal. | ML | 6
8066 08 | Suministro de tubería de p.v.c. para ademe ranurada de pozos de agua, unión roscada, clase 100, de 355 mm (14") de diámetro nominal y 2 mm de ancho de ranura. | ML | 24
8069 65 | Suministro de tubería acero (contra deme) norma astm a-53 acero al carbón extremos biselados 18" de diámetro y espesor 6.35 mm. | ML | 6
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO
5061 08 | Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble arco eléctrico de 18" de diámetro x 1/4" de espesor. | ML | 6
5062 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME DE POZO
5062 06 | Colocación de tubería de PVC LISA para ademe de pozo de 14" de diámetro, incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo | ML | 6
5063 00 | COLOCACIÓN DE REJILLA DE PVC PARA ADEME DE POZO
5063 06 | Colocación de tubería de PVC RANURADA para ademe de pozo profundo de 14" de diámetro ( ranura de 2mm de ancho ), incluye: Mano de Obra, Herramienta y equipo | ML | 24
5064 01 | Cementación en tubería para ademe con equipo de perforación. Incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo | M3 | 0.75
5065 01 | Suministro y colocación de filtro de grava para pozo profundo, incluye: Suministro, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | M3 | 6
5080 00 | AFOROS
5080 03 | Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva, con bomba vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso de 24 h 152 mm (6") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud y motor de 100 hp nominales mínimos. | P.G | 1
5081 03 | Hora efectiva bombeo pozo empleando bomba vertical tipo turbina accionada por motor de combustión interna, en tiempos adicionales a las 1eras 24 h 152 mm (6") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud. | H | 48
5050 01 | Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural para profundidades hasta de 450 mts. | PZA | 1
1G | ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA
1G-1 | Analisis FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO del agua en fuente de abastecimiento, incluye: Toma de la muestra, loa materiales necesarios para toma y muestra del análisis, mano de obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
1H | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO
1H-01 | Estudio geohidrologico mediante exploración y mapeo de información magnetometrica, interpretación datos geofísicos, sondeos eléctricos verticales e información técnico final. | LOTE | 1
2 | EQUIPO DE BOMBEO
2A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A-1 | Suministro de Equipo de Bombeo tipo vertical para manejar un gasto de 44.00 lps y vencer una carga dinámica total de 77.00 mts, incluye: 8 tramos de tubería de Columna de 6" con flecha, cabezal de descarga, flecha de ajuste, colador cónico y motor vertical flecha hueca de 75 HP, todos los materiales para su correcta funcionalidad | LOTE | 1
2A-2 | Instalación de Equipo de Bombeo tipo vertical para manejar un gasto de 44.00 LPS y vencer una carga dinámica total de 77.00 mts, incluye: 8 tramos de tubería de Columna de 6" de diámetro con flecha, cabezal de descarga, flecha de ajuste, colador cónico y motor verical flecha hueca de 75 HP, mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
2A-3 | Suministro y colocación de arreglo hidráulico en Equipo de Bombeo de 8" de diámetro, incluye: medidor de gasto, manómetro, válvula de admisión y expulsión de aire de 3" de diámetro, todos las piezas necesarias para su funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN EQUIPO DE BOMBEO
2B-1 | Suministro e instalación de tablero de control con arrancador para equipo de 75 HP Trifásico, 449 VOLTS, con protecciones y PLC LOGO, incluye: todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2C | AUTOMATIZACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO
2C-1 | Suministro e instalación de gabinete TCR-01 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto en equipo de Bombeo, el cual consta de: Unidad telemétrica de radio frecuencia bididireccional 4DO/4DI, 2AI/2AO, 1PI/1PQ; antena de radio frecuencia 890-960 Mhz; fuente de alimentación 120 VCA/24VCD; relevadores de control encapsulados 2NA/2NC, 110 VCA; disyuntores de protección contra corto circuito; clema de paso 3.5mm; cable de control; riel DIN de fijación; ducto ranurado; material eléctrico de conexiones e identificación, mano de obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
2C-2 | Suministro e instalación de gabinete TCR-02 de 40 x 30 x 25 cms para control remoto de tanque de agua, incluye; Unidad telemétrica de radio frecuencia unidireccional 2DI, 1AI, 1PI; antena de radio frecuencia 890-960 Mhz; fuente de alimentación 120VCA/24VCD; relevadores de control encapsulados 2NA/2NC, 110 VCA; disyuntores de protección contra corto circuito; clema de paso de 3.5 mm; cable de control; riel din de fijación; ducto ranurado; material eléctrico de conexiones e identificación, mano de obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
2C-3 | Suministro e instalación eléctrica y de fijación, incluye; armado de gabinete; suministro de alimentación eléctrica a gabinete de control; tubería de 1/2" para cable coaxial de antena; tubería de 1/2" para cableado de flotadores; flotadores para control de nivel 1NA, 1NC; estructura metálica de fijación de gabinete, mástil de fijación de antena, mano de obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
3 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MEDICIÓN Y CLORACIÓN
3A | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN Y MEDICIÓN
1005 01 | Limpieza y trazo en el área de trabajo | M2 | 25
1060 02 | Excavación a mano para desplante de estructuras en material común hasta 2.00 mts de profundidad, en seco | M3 | 5.68
4030 01 | Fabricacion y colocacion de concreto vibrasdo y curado f'c = 100 kg/cm2 de 5 cms de espesor (PLANTILLA) | M3 | 0.19
4080 01 | Cimbra de madera para acabados no aparentes en cimentaciones. | M2 | 8.64
4080 02 | Cimbra de madera para acabados no aparentes en dalas, castillos y cerramiento. | M2 | 12.42
4080 03 | Cimbra de madera para acabados no aparentes en trabe y columnas con altura de obra falsa, hasta 3.0 m. | M2 | 11.3
4080 04 | Cimbra de madera para acabados no aparentes en losas con altura de obra falsa de hasta 3.60 m. | M2 | 25.84
4090 01 | Suministro y colocación de acero de refuerzo. | KG | 299.16
4090 02 | Suministro y colocación de acero de refuerzo de 1/4" de diámetro (alambrón). | KG | 61.99
4030 04 | Fabricacion y colodo de concreto vibrado y curado de f'c=200kg/cm2. | M3 | 5.41
1121 01 | Relleno para estructuras compactado al 85% proctor con material producto de excavación | M3 | 3.66
4020 01 | Muros de tabique rojo recocido hasta 6 mts de altura, junteado con mortero cemento-cal-arena proporcion 1:3 de 1.5 cms de espesor | M2 | 24.06
4100 02 | Aplanado con mortero cemento-arena proporción 1:3 de 1.5 cms de espesor | M2 | 57.92
7004 02 | Suministro y colocación de pintura vinilica en muros marca BEREL o similar de 0.00 a 3.00 mts de altura, incluye: Andamios, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | M2 | 91.4
2C-17 | Suministro e instalación de puerta de lámina acanalada de 1.00 x 2.00 mts, con marco de perfil 129, incluye: chapa fanal, pintura de aceite, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
2C-18 | Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.00 mts con marco de perfil de 129, protegido con acero cuadrado de 1/2" INC, pintura con acabado a dos manos, incluye: Todos los Materiales para su correcta instalación, mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
2C-19 | Suministro e instalación de ventana de perfil tubular de 3" de 0.90 x 0.80 mts con marco de perfil de 3", celosia de 3", incluye: pintura de esmalte a dos manos, todos los materiales para su correcta instalación, mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
2C-20 | Suministro e instalación eléctrica consistente en una salida para foco, 2 apagadores y contacto, incluye: material y mano de obra, herramienta y Equipo | SAL | 6
4025 01 | Celosía de block de cemento de 10 cm de espesor junteado con mortero cemento- arena 1:3. | M2 | 3
2C-23 | Suministro e instalación de registro eléctrico de 40 x 40 cms con Block de 28,15,10 cms. Apalanado con mortero Proporción 1:3, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2, incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 3
2C-24 | Suministro y colocación de marco y contramarco de 30 x 30 cms con angulo de 1 3/4" x 3/4" x 3/16" para marco de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" para contramarco, con tapa de lámina negra y pintura de aceite, incluye; Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 3
2C-25 | Base para arreglo hidráulicos con concreto armado f'c= 200 kg/cm2 de 1.15 x 1.15 x 0.85 mts de altura, medidas exteriores con muros de 15 cms de espesor armados con vars de 3/8" a cada 20 cms ambos sentidos y dos lechos, incluye: colocación de tubo de acero de 12" de diámetro ( L= 1.20 mts ) habilitado, cimbra, colado, descimbra, material, mano de obra y herramienta | PZA | 1
3B | CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN EQUIPO DE BOMBEO
4120 02 | Poste galvanizado 2.20 m altura libre, 2 1/2" de diámetro calibre 18, inc. Accesorios, así como exc. Relleno y concreto. | PZA | 8
4120 05 | Poste galvanizado 2.50 m altura libre, 3" de diámetro cedula 40, inc. accesorios, así como exc. Relleno y concreto. | PZA | 7
4120 06 | Tubo galvanizado de 1 5/8" de diámetro para barra superior, inferior o ref. Horizontal. | ML | 53.74
4120 07 | Malla galvanizada c/abertura de 55 x 55 mm calibre 10.5 incluye soportaría. | M2 | 67.6
3C | EQUIPO DE CLORACIÓN
3C-1 | Suministro e instalación de Equipo de clorador de gas marca WALLACE & TIERNAN MOD S-10K o Similar, bomba y motor de ayuda shi 220 3f arreglos hidraulico ced 80 1" de diametro, incluye: todos los materiales para su correcta funcionalidad, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
4 | OBRA ELECTROMECÁNICA
4A | OBRA ELECTROMÉCANICA PARA EQUIPO DE BOMBEO
4A-2 | Suministro e instalación de acometida baja tension in cluye, 1 interruptor termomagnetico de 300 AMPS siemens, 1 gabinete para interruptor himmel 50x40x30 nema 3r, 2 niple galvanizado de 2" cuerda corrida, 27 mts cable thw cal 1/0 cobre, 9 mts cable thw cal 2 de cobre, 1 tramo tubo galvanizado de 2" con rosca, 8 monitor galvanizado de 22, 10 contratuerca galvanizada de 2", 6 abrazadera unicanal de 2", 1 mufa, 1 tramo tubo galvanizado de 1/2" sin rosca, 1 conector 1/2" galv, 1 varilla para tierra 5/8" 1.5mts, 3 mts cable thw cal 8 cobre, 1 conector mecanico reforzado burny grc58, 8 mts fleje acero inox de 3/4", 10 hebilla para fleje de 3/4", 2 abrazadera unicanal de 1/2", 1 terminal lz 500, 1 tramo riel unicanal 4x4". | LOTE | 1
4A-3 | Suministro e instalación de Transformador de 225 kva tipo poste 33000/440/254 volts norma ance, incluye, 3 aparta rrayo 27 kv de porcelana,3 conector linea viva burny, 3 varrilla para tierra copperwld 5/8"x3 mts, 4 carga cadweld 90. | LOTE | 1
4A-4 | Suministro e instalacion de Alimentador y arrancador incluye, 1 arrancador a tension reducida de 75 hp 440v, 50 mts cable 3+1 cal 1/0 xlp subterrane, 8 conector tope 3/0 bimetalico, 2 manga termocontractil cal 250, 1 cinta super 33, 4 codo pvc tipo pesado de 2", 42 mts tubo pvc tipo pesado 2", 1 conector pvc tipo pesado 2", 1 pegamento tangilt, 2 tramo tubo galv de 2" sin rosca, 4 conector galv de 2" con opresor, 4 terminal ojo ponchable cal 2/0 bimetalico, 4 tornillo galv 3/8"x1 1/2" completo, 1 conector curvo licuatite de 2", 3 conector recto licuatite de 2", 2 mts tubo licuatite de 2". | LOTE | 1
4A-6 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el interruptor general hasta el tablero de control, incluye; todos los materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
4A-7 | Suministro e instalación de material para acometida en baja tensión desde el tablero de control hasta el motor, incluye: todos los Materiales para su correcta instalación, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | LOTE | 1
4A-8 | Elaboración de Proyecto de Subestación eléctrica Trifásica, incluye: Memorias y Planos de la Obra | LOTE | 1
4A-9 | Tramite de legalización y registro de proyecto eléctrico, acometidas de alta tensión, subestación, ante las dependencias Federales, incluyendo: verificación y firmas del perito responsable, pago de contrato | PZA | 1
5 | CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
5A | TERRACERIAS
1005 01 | Limpieza y trazo en el área de trabajo | M2 | 42
1100 02 | Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad. | M3 | 46.41
1130 02 | Plantilla compactada al 85%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad | M3 | 3.57
1131 06 | Colchón y Acostillado compactada al 90%, inlcuye: Suministro, obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad, mano de Obra, Herramienta y Equipo | M3 | 17.57
1131 01 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar con material producto de excavación | M3 | 23.21
9000 03 | Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. | M3 | 21.14
9002 02 | Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. | M3-KM | 21.14
5A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 336
5B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
5B-1 | Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/M C-10 de 12" de diámetro | ML | 42
5B-2 | Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/M C-10 de 12" de diámetro | ML | 42
5C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
5C-1 | Suministro de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/M de 12" de diámetro | PZA | 1
5C-2 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 12" de diámetro | PZA | 1
5C-3 | Suministro de Tornillo de 5" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 16
5C-4 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/M de 45° x 12" de diámetro | PZA | 1
5C-7 | Suministro de TEE de PVC HID ANG S/M de 12" X 12" de diámetro | PZA | 1
5C-5 | Suministro de Anillo de HULE de 12" de diámetro | PZA | 6
5C-8 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 12" de diámetro | PZA | 2
5C-9 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/M de 12" de diámetro | PZA | 1
5C-10 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 12" de diámetro | PZA | 1
5C-11 | Instalación de Tornillo de 5" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 16
5C-12 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/M de 45° x 12" de diámetro | PZA | 1
5C-13 | Instalación de Anillo de HULE de 12" de diámetro | PZA | 6
5C-15 | Instalación de Tee de PVC HID ANG S/M de 12" x 12" de diámetro | PZA | 1
5C-16 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/M de 12" de diámetro | PZA | 2
5D | VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
5D-1 | Suministro de válvulas de expulsión (ari o similar)de aire combinada de 3" de diámetro en tubería de conducción de agua potable, incluye: arreglo hidráulico y todos los materiales, mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 3
5D-2 | Colocación de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada de 3" de diámetro en tubería de conducción de agua potable, incluye: arreglo hidráulico, todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 3
5E | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
0.5 | Fabricación y colocación de concreto f'c= 200 kg/cm2 en atraques en tubería de conducción, incluye. Cimbrado con madera de pino, mano de obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
6 | RÓTULO DE LA OBRA
6A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA
6A-1 | Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución | LOTE | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0